INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ALCANCE II

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No. 2 EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CLAVE DE OBRA: 2470003

| Í N D I C E |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMERAL | C A P Í T U L O | PÁGINA |
|  | Presentación. | 3 |
|  | Objeto de la contratación | 3 |
|  | Ubicación y Datos generales del predio. | 5 |
|  | Descripción de los trabajos. | 5 |
|  | Plazo de Ejecución. | 6 |
|  | Obligaciones de los licitantes y del contratista. | 6 |
|  | Especificaciones Particulares. | 11 |
|  | Forma de pago, anticipo, retenciones y penalizaciones económicas | 28 |
|  | Producto esperado. | 29 |
|  | Tabuladores de salarios y honorarios profesionales. | 31 |
|  | Disposiciones normativas. | 32 |
|  | Documentales que entrega el instituto (archivos electrónicos). | 36 |
|  | Confidencialidad. | 37 |

PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances que los licitantes deben tomar en cuenta en la elaboración de su propuesta técnica y económica, relativa a la Ampliación de la Subestación Eléctrica en el HE de la UMAE No. 2 , derivado de alta complejidad que existe para realizar las interconexiones eléctricas, con cada una de las unidades médicas y no médicas que integran el complejo hospitalario, derivado del estado de deterioro en el que se encuentran las líneas a intervenir, buscando ejecutarlas bajo un proceso ordenado, coordinado y en cumplimiento de la normatividad vigente, pero principalmente sin poner en riesgo la operatividad de dichas unidades, las cuales están saturadas en capacidad eléctrica.

Adicionalmente establece el objeto de los trabajos a realizar, se definen los criterios, plazo, alcances generales y particulares, producto esperado y forma de presentación del producto esperado que deben ser observados y aplicados por El Contratista que resulte designado para resolver técnica y constructivamente los trabajos, debiendo apegarse en todo momento, a la normatividad, reglamentación y especificaciones vigentes y aplicables de carácter Municipal, Estatal o Federal, aplicando las que garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad y durabilidad para el Instituto.

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La ejecución de los trabajos comprende la Ampliación de la Subestación Eléctrica en el HE de la UMAE No. 2, en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora.

Construcción de la obra civil e instalaciones, con apego al PE desde la fase de planeación y organización hasta su conclusión y cierre administrativo.

La Ampliación de la Subestación Eléctrica en el HE de la UMAE No. 2, en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, debe realizarse en cumplimiento con la normatividad, reglamentación y especificaciones vigentes y aplicables, tanto del IMSS como las de carácter Federal, Estatal, Municipal e Internacionales que resulten aplicables.

Suministro, instalación, pruebas, puesta en operación de los equipos y sistemas de instalación permanente, incluyendo todos los equipos periféricos, accesorios y sistemas que se indican en los presentes TR.

Se deberá realizar una programación, así como las pruebas necesarias para poner en marcha los equipos de instalación permanente, así como las acciones necesarias para garantizar el correcto y oportuno funcionamiento de cada uno de los equipos que se instalen en la UMAE.

Diseño, suministro e instalación de los elementos de Señalamiento, Ambientación, Imagen Institucional y de Protección Civil.

Se deberá especificar suministrar e instalar los elementos de señalamiento, ambientación, imagen institucional y de protección civil conforme a la normatividad Institucional en la materia que corresponda.

Capacitación del personal que el IMSS designe para el manejo de los equipos y sistemas de instalación permanente.

Es responsabilidad de El Contratista impartir la capacitación al personal Institucional que designe el IMSS para el manejo y operación de los sistemas y equipos de instalación permanente suministrados.

Puesta en operación de la UMAE, de acuerdo con lo indicado en los presentes TR.

La puesta en operación de la subestación eléctrica de la UMAE, se hará de acuerdo con lo que El Residente de Obra y las Autoridades de la UMAE determinen.

Entrega de garantías a nombre del IMSS, instructivos y manuales de operación y mantenimiento de los sistemas y equipos de instalación permanente.

El Contratista deberá entregar a nombre del IMSS, los manuales de operación, manuales de mantenimiento, diagramas e información técnica de cada equipo, que existan pólizas de servicio y/o garantía y fianzas cuando se requieran y se integren en orden por equipo local y por especialidad, hasta formar completo el expediente que se entregará al Área Operativa para la operación y conservación de los equipos.

Entrega de los planos “As Built” correspondientes a la construcción final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como de los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Es el conjunto de planos, resultado final de las actualizaciones que contuvieron las modificaciones efectuadas durante el proceso constructivo, que El Contratista elabora en cumplimiento del contrato. Se deberá llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar para que al final de los trabajos de construcción se cuente con guías y planos actualizados de lo realmente ejecutado por El Contratista, para realizar en tiempo y forma la entrega de esta Documentación al Área Operativa.

Mantenimiento de los equipos de instalación permanente.

El Contratista deberá entregar Pólizas de Mantenimiento de al menos 2 años a partir de su puesta en operación, sin costo en este período para el IMSS.

- UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PREDIO.

|  | Tipo de Unidad: | UMAE (Subestación Eléctrica) |
| --- | --- | --- |
|  | Tipo de Servicio: | Proyecto Integral |
|  | Ubicación: | Calle Prolongación Hidalgo y Huisaguay No. 2220 Pte, Col. Bellavista, C.P. 85130, en la Localidad de Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora. |
|  | Superficie de Terreno Estimada: | Corresponderá a la superficie resultante de los levantamientos que el contratista realizará, considerando de manera preliminar un área de estudio aproximada de 70.00 m². |
|  | Superficie de Construcción Estimada: | 70.00 m² |
|  | Además de la Superficie de construcción que se estima para el desarrollo del PE, los licitantes deben considerar en sus proposiciones técnicas y económicas, la superficie de construcción complementaria correspondiente a: volados, techumbres ligeras, cuartos de acometida de energía eléctrica e instalaciones necesarias de medición conforme a los requerimientos de CFE de la localidad, cuartos y clósets para equipos y tableros eléctricos y todo aquello que requiera la ejecución de la Obra, garantizando la operación, accesibilidad y funcionalidad del inmueble. Asimismo, los licitantes deben considerar en sus proposiciones técnico-económicas, lo siguiente: - Dimensionar las áreas referidas de manera racional y funcional, con base a un análisis de los requerimientos físicos y del contexto. En su caso, las Obras Exteriores, como son: rampas peatonales, banquetas, jardinería, no podrán ser consideradas bajo ningún concepto como “superficie de construcción adicional” a lo establecido, por lo que no procederá reclamo alguno por parte del Contratista para su pago como trabajos adicionales. |  |

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Para la Ampliación de la Subestación Eléctrica en el HE de la UMAE No. 2, en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora.

Construcción

El Contratista deberá ejecutar los trabajos encomendados hasta su total terminación, cumpliendo estrictamente con el Proyecto Ejecutivo (PE), desde la fase de planeación y organización hasta su conclusión y cierre administrativo. Además, deberá cumplir íntegramente con las entregas y solicitudes del Instituto dentro del plazo establecido, el cual será determinado en días naturales.

Construcción de las instalaciones electromecánicas.

De acuerdo con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, El Contratista deberá de realizar las partidas de Obra correspondiente a Instalaciones Electromecánicas en apego a lo autorizado por el Instituto, así como las Guías Técnicas de Construcción para instalaciones del Instituto.

Suministro e instalación de equipamiento y sistemas de instalación permanente.

De acuerdo con los anexos de estos Términos, El Contratista deberá de suministrar e instalar todos los equipos y sistemas de instalación permanente descritos.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 90 (noventa) días naturales.

- OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES Y DEL CONTRATISTA

Son obligaciones tanto de los Licitantes, como del Contratista, las que se detallan a continuación de manera enunciativa, sin que ello limite otras responsabilidades inherentes al contrato.

- Obligaciones del Contratista

- Garantizar al IMSS la sustitución del personal especializado cuando se detecte falta de probidad, profesionalismo o capacidad de resolución, proponiendo reemplazos mediante Currículum Vitae para su aprobación.

- Realizar las visitas necesarias al sitio para considerar aspectos físico-geográficos, condiciones del terreno, restricciones, entorno inmobiliario y servicios existentes que impacten en el desarrollo integral del Proyecto Ejecutivo.

- Ratificar por escrito al IMSS la designación del Superintendente de Obra encargado de coordinar los trabajos.

- Asistir a las juntas que sean convocadas por el Instituto, con objeto de informar el avance del PE, revisar los programas de ejecución de estos, participar en la toma de decisiones, atender observaciones, realizar correcciones y ajustes que se requieran, de acuerdo con la periodicidad que el Residente considere conveniente. Asimismo, deberá realizar la(s) minuta(s) de trabajo donde se establezcan los acuerdos y compromisos que resulten, presentando y utilizando para lo anterior, los equipos electrónicos portátiles que resulten necesarios.

- Asegurarse que el personal autorizado para acceso a la BESOP cuente con e.firma (antes FIEL) y cumpla los requisitos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con registro, apertura y cierre conforme a los artículos 122, 123, 125 y 126 del RLOPSRM.

- El Contratista es responsable ante el IMSS del cumplimiento integral de los Términos de Referencia, incluyendo calidad, seguridad, plazos y corrección de desviaciones. Las garantías y penas convencionales se aplicarán en caso de incumplimiento o errores imputables al Contratista.

- Construcción.

- El Contratista debe contar con la presencia permanente en el sitio de los trabajos de construcción de la subestación eléctrica, de un superintendente de construcción, especialistas y técnicos que acrediten experiencia en la ejecución de obras de características, magnitud y complejidad similares a la del objeto de estos TR y de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y con su proposición técnica-económica.

- Es obligatorio que el personal técnico adscrito a la obra por parte del Contratista cubra los aspectos que a continuación se describen de manera enunciativa más no limitativa: conozca completamente y con detalle la parte autorizada del PE de acuerdo con el programa general de ejecución de la obra, aplicando la ejecución simultánea de construcción; así como las normas de calidad, el alcance de los trabajos, los programas de ejecución y de suministros,  especificaciones generales y particulares de construcción, la Ley y su Reglamento; redactar en la bitácora las notas relevantes con base a la guía para el uso de la bitácora del IMSS; asistir y participar en reuniones de trabajo y demás actividades inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos de construcción.

- Suministrar, instalar, utilizar y realizar pruebas a todos los materiales que sean especificados en planos del PE y/o en los TR. Debe considerar dentro de su proposición técnica-económica la realización de dichas pruebas.

- Suministrar, instalar, realizar pruebas y poner en operación los equipos de instalación permanente que la subestaci+on eléctrica, requiera para su operación eficiente y satisfactoria, así como capacitar al personal Institucional que quede a cargo de su operación.

- Se anexan las Guias Técnicas de Construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se indican todas las consideraciones que la Contratista debe incluir en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y los trabajos de Obra.

- Actividades previas al inicio de los trabajos de construcción.

Las siguientes obligaciones describen de manera enunciativa, más no limitativa la responsabilidad del Contratista y la implementación de otras funciones específicas relativas a la administración de la obra, incluyendo aquellas que deben ser desempeñadas por personal técnico-administrativo laborando en oficinas administrativas y en el sitio de los trabajos.

- Acceso a la Bitácora Electrónica de Obra Pública: El Contratista debe considerar en su propuesta técnica económica, que el personal autorizado para el acceso a la Bitácora Electrónica cuente con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) expedida por el Sistema de Administración Tributaria y cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

- Bitácora Electrónica de Obra Pública: El Residente de Obra y el Contratista, están obligados a establecer la apertura y el seguimiento de la bitácora electrónica de obra pública, desde su inicio hasta la terminación de los trabajos, de acuerdo al contenido de los artículos 122, 123, 124, 125 y 126 del RLOPSRM y demás normatividad aplicable. En dicho documento se deben plasmar los hechos más importantes y trascendentes que se generen durante el desarrollo de los trabajos, representando la bitácora el carácter de instrumento legal en la ejecución de los mismos.

- Recepción del Predio: El Contratista recibirá el predio y las instalaciones existentes por parte del IMSS a través del Residente de Obra, lo cual debe quedar asentado en la bitácora, levantando el Acta respectiva, estableciendo que a partir de esa fecha El Contratista asume la responsabilidad del inmueble y sus instalaciones, así como la vigilancia y seguridad de la obra.

- Trabajos Preliminares: El Contratista llevará a cabo el deslinde del terreno, verificará y situará las mojoneras definitivas en los vértices de la poligonal, y las cotejará con los datos plasmados en las escrituras que se tengan del mismo, asi como en el Levantamiento Topográfico, sobre esto entregará un informe al Residente de Obra.

- Los trámites para la obtención de permisos y licencias con las dependencias federales, estatales y municipales necesarios estarán a cargo del IMSS, siendo el Contratista corresponsable en la obtención de las mismas, además de cumplir con la normatividad correspondiente.

- Instalaciones Provisionales: El Contratista, en coordinación con la Residencia de Obra definirán la localización para la construcción de las oficinas de campo, bodegas, almacenes, talleres, servicios sanitarios, comedor, estacionamiento, así como también determinarán los accesos a la obra buscando en todo momento no entorpecer el proceso constructivo de la misma y éstas deberán ser desmanteladas de acuerdo a los procesos constructivos del inmueble, hasta la conclusión de los trabajos.

- Bancos: El Contratista, en coordinación con la Residencia de Obra definirán la ubicación del banco de depósito de agregados y material inerte, banco de tiro dentro (primera estación) y fuera de la obra (se deberá constar mediante oficio signado por la autoridad municipal, así como el croquis de autorización del recorrido por parte de la Residencia de Obra y su asiento en nota de bitácora).

- Los licitantes deben considerar, proveerse de los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y telefonía con servicio de internet, necesarios para la ejecución de la obra y para la pruebas de las instalaciones y de los equipos de instalación permanente.

- Conocimiento del PE: El Contratista deberá integrar su plantilla técnica propuesta desde la fase preliminar, con el objeto de estudiar con detalle el PE autorizado, asi como las Ingenierias a Detalle, conforme se vaya desarrollando. El conocimiento completo del PE es punto de partida para la planeación integral de la obra, con lo cual se realiza la programación de la misma.

- Planeación y Programación de la Obra: El Contratista en coordinación con el Residente de Obra, debe elaborar un programa de Red de Actividades con Ruta Crítica a un Nivel de Detalle 5, el cual debe estar revisado y autorizado por el Residente de Obra a más tardar 45 días posteriores a la fecha de inicio del contrato, dicho programa debe adaptarse a una estructura de desglose por áreas y niveles, que permita expresar la ruta crítica, mediante una Gráfica de Gantt, en un formato que agrupe actividades y sub-actividades en forma comprensible y manejable. El programa de Ruta Crítica debe corresponder al Programa General de Ejecución de los Trabajos presentado como Anexo en la etapa de licitación, mismo que forma parte de la documentación entregada en su propuesta técnico-económica, el cual servirá como base de referencia para el seguimiento de los avances físicos y financieros del contrato. Para cumplir con lo anterior, deberá contar con personal con experiencia en programación y control de obra.

- Elaboración del Plan de Calidad: El Contratista debe elaborar un Plan de Calidad en el que incluya los procedimientos, especificaciones, tipo y frecuencia de pruebas, normas aplicables, criterios de aceptación-rechazo y en general todos los aspectos relativos al aseguramiento y control de calidad de los materiales, de los trabajos realizados, así como la integración de la documentación que de ello se derive.

- Plan de Seguridad e Higiene: El Contratista debe establecer y entregar a la Residencia de Obra para su revisión y aprobación, el Plan de Seguridad e Higiene conforme a lo solicitado en el contrato, así como las disposiciones indicadas por el municipio donde se desarrollará la obra, para lo cual se deberá llevar una bitácora especifica que incluirá también lo relacionado al seguimiento de las medidas incluidas en el estudio de impacto ambiental, diferente a las bitácoras de seguimiento del proyecto y a la correspondiente a la construcción y equipamiento del inmueble.

- Es obligación del Contratista contar con una persona capacitada, quien de manera permanente sea responsable del cumplimiento con las disposiciones que en materia de seguridad e higiene surjan del contrato y de las normas y reglamentos aplicables.

- El técnico responsable trabajará de manera coordinada con la Residencia de Obra del IMSS.

- Aplicación de medidas de mitigación por impacto ambiental: El Contratista implementar todas las acciones tendientes a preservar el entorno urbano y ambiental, tomando como base las recomendaciones derivadas del Estudio del Impacto Ambiental, proporcionado por el IMSS como parte de los Estudios Preliminares.

- Para esto deberá establecer y entregar un plan de Acciones Ambientales, que sean congruentes con la normatividad aplicable, debiendo poner especial atención en el reciclaje, manejo de desechos producto de excavaciones, demoliciones y tóxicos, protección al medio ambiente por efectos de aire y agua.

- El Contratista deberá solicitar a las autoridades municipales el lugar asignado como tiro autorizado de materiales producto de excavaciones y/o demoliciones, así como de la disposición para el retiro y almacenamiento definitivo (fuera de la obra) de desechos tóxicos. Esta información deberá entregarla al Residente de Obra para su conocimiento, aprobación y difusión correspondiente.

- Durante la construcción.

- Contar con los servicios de un laboratorio acreditado por la EMA, para las pruebas de control de calidad a suelos, rellenos,  concretos, aceros y otras pruebas que así se soliciten y sean aplicables, debiendo contemplar personal capacitado como parte integrante de la plantilla de obra.

- Documentar y entregar a la Residencia de Obra los informes provenientes del laboratorio y debe mantener un archivo actualizado para su futura inclusión en el Expediente Administrativo de Obra. Dichos informes deben formar parte integral de las estimaciones que presente para el pago de los trabajos ejecutados. En el caso que algún resultado no esté dentro del parámetro de calidad, la corrección o sustitución a entera satisfacción del IMSS de ese elemento será responsabilidad del Contratista.

- Asistir y participar en las reuniones y juntas de coordinación que sean convocadas por la Residencia de Obra, así como en todas las relativas a seguimiento de programas, avances, y estado del contrato. Dichas reuniones se llevarán a cabo semanalmente, debiendo asisitir y participar con el personal que se considere apropiado para atender, dar respuesta y seguimiento hasta la conclusión, de cualquier situación relevante de la obra.

- Plan de Suministro de Equipo de Instalación Permanente: El Contratista debe entregar toda la información referente al fincamiento de pedidos para el suministro el equipamiento de instalación permanente, debiendo entregar el Programa de Suministro en apego al Programa de Ejecución de Obra vigente a la Residencia de Obra, para verificar el cumplimiento de su programa.

- Coordinarse con la Residencia de la Obra, para la planeación y organización que permita el acceso a la misma, de los equipos suministrados por el IMSS. Asimismo, debe facilitar el acceso para la revisión de las preinstalaciones y cualquier otra revisión previa, a criterio del IMSS. Una vez que estos equipos se encuentren en la obra, el Contratista debe garantizar el funcionamiento de las instalaciones necesarias para la realización de pruebas, así como la seguridad e integridad de los trabajadores y equipos hasta la conclusión de los trabajos.

- Criterio de Medición: El Contratista en coordinación con la Residencia de Obra, establecerán mediante nota asentada en la bitácora de obra, las fechas de corte para llevar a cabo la revisión de las cédulas de avance y estimaciones de obra ejecutada.

- En la cédula de avances y pagos programados, el Contratista debe definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos.

- El Contratista se obliga a actualizar los planos As-Built conforme se ejecuten los trabajos.

- Al término de la obra.

- El Contratista debe archivar y mantener actualizada la documentación que llegue a generar objeto de los trabajos de construcción, para cubrir las necesidades de soporte que para la integración del expediente se requiera haciendo constar mediante actas, la ubicación de documentos originales como es el caso del o los contratos celebrados, fianzas, estimaciones y estudios previos elaborados al inicio de los trabajos.

- Planos actualizados (As-Built): El contratista de obra pública debe entregar a la Residencia de Obra los planos actualizados de la obra, plasmando todas las modificaciones que se hayan realizado durante la ejecución de los trabajos. Estos planos deben estar debidamente firmados por el Superintendente de Construcción, por el Director Responsable de Obra y por la Unidad Verificadora en Instalaciones Eléctricas. El costo derivado de este servicio debe ser considerado por los licitantes.

- Entrega de manuales de operación y garantías de los equipos de instalación permanente: Es obligación del Contratista entregar a la Residencia de Obra, todos y cada uno de los manuales de operación (tres juegos de cada uno) en idioma español, asesorados por la autoridad de Commissining, las garantías de los equipos instalados deberán ser extendidas a favor del Instituto con una vigencia mínima de 24 meses a partir de que esté instalado, puesto en marcha y recibido por el Instituto, para el resguardo, custodia y posterior entrega al área operativa, debiendo entregar, así mismo, el directorio de los proveedores y refacciones.

- Capacitación a personal operativo (personal de conservación, médicos, enfermeras y técnicos): El Contratista debe llevar a cabo la capacitación para el manejo y operación de los sistemas y equipos de la UMAE, dirigido al personal Institucional que designe el IMSS. Dicha capacitación debe incluir como mínimo, lo siguiente:

- Organización del plan de capacitación, indicando el listado de los cursos propuestos, con la fecha recomendada para su impartición.

- Contenido de cada programa de instrucción, el desarrollo del curso, su objetivo, su alcance, la duración estimada, el perfil y el nivel académico requerido del personal y número óptimo de participantes.

- Descripción de los medios para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los programas de capacitación y de sus objetivos.

- Número y calificación de los instructores.

- El método para evaluar la realización de los programas de capacitación, incluyendo la verificación de la eficiencia de los instructores.

- Una descripción técnica de los materiales, apoyos de enseñanza y equipos a utilizar, así como el material didáctico que será entregado a los asistentes (manuales, catálogos, entre otros).

- El Contratista/proveedor debe proporcionar -para la óptima capacitación- los medios y materiales didácticos necesarios.

- La literatura descriptiva e informativa y los manuales de instalación, operación y/o mantenimiento, serán proporcionados a cada uno de los asistentes. Este material, debe ser suministrado en el idioma de origen de los equipos y en español. Al final de los programas de capacitación estos manuales y los materiales auxiliares de apoyo serán propiedad del IMSS.

- Integración del finiquito de la obra: El Contratista notificará al IMSS la terminación de los trabajos, a través de la Bitácora de Obra, para iniciar la recepción de estos hasta la elaboración del finiquito y la extinción de los derechos y obligaciones, en apego a lo estipulado en el artículo 64 de la LOPSRM y los artículos 164 al 172 de su Reglamento.

- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El alcance de los presentes Términos de Referencia considera, de manera enunciativa pero no limitativa, todas las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos del IMSS. Estas deben ser consideradas por los LICITANTES en la elaboración de sus proposiciones técnico-económicas y serán desarrolladas y ejecutadas por el Contratista a total satisfacción del IMSS, cumpliendo con la reglamentación de orden Federal, Estatal o Local que sea aplicable, en apego a la normatividad vigente aplicable, garantizando el producto esperado.

- Plantilla mínima de personal técnico requerida para la ampliación de la subestación

| PLANTILLA MÍNIMA DE PERSONAL TÉCNICO REQUERIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANT. | PERSONAL | GRADO ACADÉMICO | EXPERIENCIA |
| 1 | Superintendente de construcción | Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Civil. | 3 años de experiencia como Superintendente en Supervisión y Control de Obras de Unidades Médicas en el sector público o privado con características, complejidad y magnitud similar o mayor. |
| 1 | Especialista en programación y Control de Obra | Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Civil o Licenciatura afín | 2 años en programación y control de obras a través de software en el sector público o privado con características, complejidad y magnitud similar o mayor. |
| 1 | Jefe de Frente (Obra Civil) | Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Civil o Licenciatura afín | 3 años en construcción de obras con características similares o de mayor complejidad, efectuadas para el sector público o privado. |
| 1 | Jefe de Frente (Instalaciones electromecánicas) | Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero electromecánico o Licenciatura afín | 3 años en construcción de obras en el sector público o privado en obras con características, complejidad y magnitud similar o mayor. |
| 1 | Especialista en topografía | Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Civil | 3 años como Topógrafo en el sector público o privado en obras con características, complejidad y magnitud similar o mayor. |
| 1 | Coordinador de Seguridad e Higiene en Obra | Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Arquitecto o Licenciatura afín | 3 años en Seguridad e Higiene y conocimiento de las Normas Oficiales Mexicana aplicables en el sector público o privado en obras con características, complejidad y magnitud similar o mayor |

Adicionalmente, el personal que integre la Plantilla de Personal Técnico para la ampliación de la subestación deberá conocer la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la Normatividad aplicable.

Si el contratista, durante la ejecución de la obra, por causas imputables a él, requiere incrementar la Plantilla de Personal Técnico, no tendrá derecho a reclamación de pagos adicionales, por lo que deberá considerar en cada frente personal técnico suficiente de acuerdo con su experiencia.

El Contratista, como empresario y patrón del personal que integre su Plantilla Técnica, con motivo de la prestación de los trabajos a realizar, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asimismo, conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra del Instituto, en relación con los trabajos objeto de los presentes T.R.

- Especificaciones particulares

El Contratista debe iniciar los trabajos preliminares como son, entre otros: deshierbe, desenraice, limpieza y delimitación del predio, instalación de sus oficinas y servicios de campo y una vez que cuente con los planos de trazo-plataformas y cimentación dará inicio con la construcción de la subestación eléctrica.

Se deben implementar planes para el control de la Erosión y Sedimentación para evitar el daño al exterior del predio a desarrollar y evitar la contaminación de las vías públicas, así como proteger los drenajes y evitar su saturación. Al igual que implementar planes para cuidar la calidad de los espacios durante la construcción y previo a la ocupación.

El Contratista debe contar con una plantilla de personal técnico-administrativo que garantice la elaboración oportuna y completa de los documentos que soporten las estimaciones de avance de obra, bitácora, minutas de juntas y otros documentos que se requieran para el apoyo en la integración del expediente administrativo de obra.

El acceso de materiales y equipos a la zona de construcción debe ser tomado en cuenta con base a los reglamentos municipales o por la autoridad competente.

El seguimiento a la implementación de los Planes para el Control de la Contaminación debe ser semanal, a través de la documentación con fotografías y la entrega de reportes.

- Visita al Sitio de la Obra

Los licitantes deben considerar en la elaboración de sus proposiciones técnico-económica realizar las visitas de inspección al sitio de la obra, con base en lo siguiente:

El Contratista debe realizar las visitas de inspección técnica al sitio de la obra, que resulten necesarias para considerar todos los aspectos físico-geográficos, restricciones, el entorno inmobiliario y de los servicios de existentes y las condicones actuales de las construcciones existentes, los cuales impacten en la solución del PE, además de contactar y consultar a las autoridades de la localidad para detectar oportunamente cualquier aspecto que influya en el desarrollo de los mismos, debiendo entregar un informe pormenorizado de dichas visitas.

- Especificaciones Particulares de la ejecución de los trabajos de Obra Civil.

El Contratista debe iniciar los trabajos preliminares como son, entre otros: deshierbe, desenraice, limpieza y delimitación del predio, instalación de sus oficinas y servicios de campo y una vez que cuente con los planos de trazo-plataformas y cimentación dará inicio con la construcción de la subestación.

Se deben implementar planes para el control de la Erosión y Sedimentación para evitar el daño al exterior del predio a desarrollar y evitar la contaminación de las vías públicas, así como proteger los drenajes y evitar su saturación. Al igual que implementar planes para cuidar la calidad de los espacios durante la construcción y previo a la ocupación.

El acceso de materiales y equipos a la zona de construcción debe ser tomado en cuenta con base a los reglamentos municipales o por la autoridad competente.

Deberá efectuar la verificación de calidad de materiales para terracerías que utilice, mediante la presentación de los resultados de calidad provenientes de pruebas índice, granulometrías y demás parámetros incluidos en las normas y especificaciones.

El seguimiento a la implementación de los Planes para el Control de la Contaminación debe ser semanal, a través de la documentación con fotografías y la entrega de reportes.

- Pruebas de control de calidad.

El Contratista debe realizar las pruebas de control de calidad en los conceptos de suelos, acero de refuerzo y concretos, capacidad de carga, compactación en terracerías, pavimentos, entre otras, de acuerdo con las especificaciones y normas que el diseño establezca y a los requerimientos del IMSS. Los informes o reportes del control de calidad deben ser emitidos y avalados por un laboratorio certificado por la EMA, por lo que, El Contratista deberá contar con un laboratorio acreditado, conforme a lo contemplado en las especificaciones particulares y estos TR, para el aseguramiento y control de calidad de materiales y en general de todos y cada uno de los procesos, de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o lo que ordene el IMSS.

- Topografía.

Se debe contar con las cuadrillas y equipos necesarios para llevar a cabo la verificación topográfica del predio, así como el control geométrico de los procesos constructivos que se requieran durante el desarrollo de la obra.

- Recursos necesarios para cumplimiento del programa.

Para el cumplimiento del plazo de ejecución debe considerar los recursos necesarios en las diferentes jornadas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con la programación, oportunidad y naturaleza de las actividades. El IMSS no aceptará ninguna reclamación de costos adicionales por laborar tiempos extraordinarios y tiempos muertos.

- Seguridad e higiene.

Debe contar con un técnico en seguridad industrial con especialidad en construcción, quien participará de manera conjunta con El Residente de Obra del IMSS, apegándose a los lineamientos incluidos en el manual de seguridad e higiene presentado por El Contratista y autorizado por el IMSS, aplicando los recursos necesarios que se requieran para la ejecución de la obra de acuerdo a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, higiene y uso de la vía pública. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a su cargo.

El Contratista deberá en todo momento acatar las indicaciones del IMSS relativas a garantizar la seguridad de peatones y vehículos, atendiendo de manera inmediata cualquier situación de riesgo o conflicto que llegase a ocurrir derivado de los trabajos de construcción.

- Impacto Ambiental.

El Contratista debe conocer y aplicar las medidas de mitigación a los problemas que pudieren generarse previo, al inicio y durante la construcción, las cuales se describen en el documento “Manifestación de Impacto Ambiental”.

El manejo y mitigación ambiental durante la ejecución de la construcción, relacionado con las actividades que conlleva esta etapa; comprende entre otros: las características básicas, sistemas constructivos, programas y procedimientos necesarios para que se ejecute la obra sin riesgo para su personal y la comunidad, depósito de desechos y facilidades, sitios de descarga, manejo y disposición de combustibles y contaminantes, bancos de material, áreas de trabajo del personal, operación y mantenimiento del sistema, seguridad laboral.

Los conceptos que se describen en el siguiente apartado deben realizarse de acuerdo con lo que fije el PE y/o lo que indique el IMSS, siguiendo los lineamientos que en términos generales apliquen.

- Lineamientos Generales.

Los licitantes deben considerar los siguientes lineamientos generales al formular su proposición técnico-económica.

- Preliminares.

Debe asegurarse una coordinación con las dependencias y/o compañías de servicios para ejecutar los trabajos que correspondan a la reubicación de líneas de servicios, desmontaje y reubicación de estructuras, demoliciones y adecuaciones necesarias con base al PE Autorizado por el IMSS.

El letrero informativo de la obra, así como el señalamiento vertical informativo y de protección, se colocará de acuerdo con lo que indique el IMSS y, en su caso, las autoridades competentes, considerando lo establecido en la especificación particular respectiva.

Se deberá colocar un cercado de protección provisional, mediante malla ciclónica en el límite del predio con las vialidades o propiedades colindantes al área en que se realicen los trabajos de construcción del inmueble. La colocación se realizará de acuerdo con lo que ordene el IMSS y/o la especificación particular correspondiente. Además, se deberá proteger el terreno que no fuera a ser intervenido con dicha malla ciclónica para prevención de erosión y sedimentación que estarán especificados en el Plan de Erosión y Sedimentación, a efecto de evitar el daño al exterior del predio a desarrollar y evitar la contaminación de las vías públicas, así como proteger los drenajes y evitar su saturación. Al igual que implementar planes para cuidar la calidad de los espacios durante la construcción y previo a la ocupación.

El Contratista debe de mantener permanentemente en buenas condiciones las circulaciones interiores y accesos al predio o a la zona de construcción.

- Demoliciones.

En el caso que se requieran demoliciones de forma total o parcial de estructuras o elementos de concreto ubicados dentro del predio, el Contratista debe efectuarlas evitando afectar la integridad estructural de otros inmuebles y/o sin interferir en otros frentes de trabajo.

En el caso de demoliciones de estructuras de concreto, ya sea para reforzamiento, rehabilitación o reparación, deberá apegarse en todo momento a lo que indique el PE autorizado y a lo que, en su caso, indique el Instituto.

En el caso de demolición de acabados de tipo pétreo en zonas donde la Unidad a intervenir se encuentre en operación, deberá confinar el área de trabajo, con tapiales de acuerdo con lo que indique el Instituto a fin de evitar contaminación de las áreas perimetrales.

Los trabajos de demolición una vez aprobados, deben realizarse bajo medidas de seguridad que garanticen la integridad de terceros, en sus personas y propiedades, así como a las instalaciones propias de la construcción y del personal, debiendo de manera inmediata retirar todo el material producto de las demoliciones a los tiraderos autorizados.

Dependiendo del elemento a demoler, podrán ejecutarse dichos trabajos en forma manual, con equipo y/o maquinaria en su caso, o combinación de estos, y/o de acuerdo con lo indique el Instituto.

En su caso y previo a las demoliciones deberá efectuarse un levantamiento físico e inventario de los materiales y equipos recuperables, los daños y extravíos serán con cargo al Contratista. Esta actividad deberá realizarse previendo la seguridad del personal del Contratista.

Los materiales aprovechables se seleccionarán y estibarán de acuerdo lo que ordene el Instituto.

Tratándose de superficies en las que habrá de realizarse construcción nueva, la demolición de muros se efectuará hasta el nivel de desplante. Si se tratará de remodelación se efectuará la demolición hasta el nivel que indique el PE y/o el Instituto.

Para efectos de los procedimientos de ejecución de las demoliciones deberá apegarse a lo señalado en el tomo I de las Guías Técnicas de Construcción del Instituto.

- Trazo y nivelación.

Es responsabilidad del Contratista definir y marcar los puntos, distancias, ángulos, cotas y niveles para la localización y configuración general del terreno donde estará ubicado el inmueble, partiendo del PE y de los datos proporcionados por el IMSS.

La localización general, trazo, alineamientos, bancos de referencia y niveles de trabajo para desplante de la obra serán marcados en campo por el Contratista en base a los datos contenidos en los planos del PE, así como lo que se ordene por el Residente IMSS. Asimismo, es responsabilidad de la cuadrilla de topografía verificar las dimensiones, distancias y tolerancias de construcción establecidas en las especificaciones, a fin de cumplir con la normatividad aplicable en la materia.

Es responsabilidad del Contratista definir y marcar los puntos, distancias, ángulos, cotas y niveles para la localización y configuración general del terreno donde estará ubicado el inmueble, partiendo del PE y de los datos proporcionados por el IMSS.

Asimismo, es responsabilidad del Topógrafo verificar las dimensiones, distancias y tolerancias de construcción establecidas en las especificaciones, a fin de cumplir con la normatividad aplicable en la materia. El Contratista debe considerar que su Topógrafo permanezca hasta la conclusión de la obra.

6.2.12.	Terracerías.

a.	Excavaciones.

El Contratista debe realizar las excavaciones necesarias para alojar cimentaciones, ductos, drenajes o cualquier otro elemento que así lo requiera, de forma manual o empleando equipo mecánico dependiendo de la dureza del material del que se trate o del volumen por remover y el sitio donde se lleve a cabo la excavación, atendiendo en todo momento a lo dispuesto en el PE Autorizado, así como a las especificaciones y procedimientos avalados por El Residente de Obra del IMSS. No se permitirá el uso de explosivos en excavaciones o demoliciones, salvo excepciones donde sea justificable y se obtenga la autorización por escrito previa del Residente de Obra del IMSS.

Todo el material producto de las excavaciones deberá retirarse de forma inmediata del área de la obra y depositarse en los lugares autorizados.

El Contratista debe incluir en su proposición el empleo de bombas de achique para desalojar el agua producto de lluvia y del propio nivel freático que llegue a acumularse dentro de las excavaciones.

b.	Rellenos y Terraplenes.

Los rellenos y terraplenes necesarios para obtener los niveles de desplante de cimentaciones u otros elementos arquitectónicos o estructurales marcados en los planos del PE Autorizado, podrán realizarse empleando para ello materiales naturales apropiados, producto de excavaciones previas o bancos de préstamo.

Para el empleo de materiales producto de excavaciones dentro de la misma obra, El Contratista deberá obtener previamente la autorización del IMSS. En este caso, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar que los materiales estén contaminados. Por otra parte, deberá buscar siempre que sea posible, de acuerdo con la planeación de las obras, combinar los trabajos de extracción y colocación del material en los sitios que el proyecto requiera. Cuando esta operación no sea factible, previa aprobación del IMSS, el material aprovechable se depositará en bancos de almacenamiento para su utilización posterior.

De ser necesario, podrá utilizarse para la conformación de rellenos y terraplenes material natural procedente de bancos de préstamo, los cuales deberán ser previamente autorizados por el IMSS. El Contratista iniciará la explotación de estos bancos ajustándose al programa aprobado por el Residente de Obra del IMSS.

La ejecución de rellenos y terraplenes se hará dentro de las líneas y niveles que fije el proyecto. Todos los materiales indeseables, tales como ramas, raíces, hierbas y piedras de dimensiones mayores serán retirados previamente. El equipo que se utilice deberá ser el adecuado para garantizar la compactación uniforme de cada capa en toda la sección del proyecto; garantizando que el espesor de las capas sueltas sea tal, que se obtenga el grado de compactación fijado en el proyecto de forma uniforme, dando al material la humedad necesaria para ello. Cualquier material colocado de manera deficiente por causas imputables al Contratista, deberá ser retirado y repuesto a sus expensas.

6.2.13.	Cimentaciones

Conjunto de elementos que integran la subestructura, como son zapatas aisladas, zapatas corridas, cajones de cimentación, contra-trabes, losa de cimentación, pilotes o pilas, sobre los que el inmueble o construcción se apoya y el suelo en que aquella y éstos se implanten.

En su caso, El Contratista deberá ejecutar las cimentaciones que indique el PE autorizado, considerando todo lo necesario para su correcta ejecución, incluyendo todas las pruebas de calidad a materiales y/o concretos especificados; dejará las preparaciones para el anclaje y trabes de liga, así como los pasos para instalaciones necesarias.

Es total responsabilidad del Contratista la correcta ejecución de los trabajos de cimentación, por lo que, en caso de trabajos mal ejecutados serán con cargo al mismo.

Las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Sólo será aceptable cimentar sobre terreno natural firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente compactados.

a.	Plantillas para desplante de cimentación.

Una vez que se haya verificado el cumplimiento con las especificaciones de compactación y capacidad de carga del terreno, así como los niveles indicados de desplante de las cimentaciones y previo a la colocación de los materiales que formarán la estructura, deberá darse un tratamiento adecuado a la superficie de desplante. Dependiendo del tipo de terreno encontrado en el área de trabajo, el objetivo es proporcionar un apoyo estable y seguro a las estructuras en general, así como una superficie uniforme y limpia para el desplante de las cimentaciones, evitando así la contaminación de los materiales con que se construyen.

Para su ejecución, la superficie del terreno sobre la que se va a colocar la plantilla deberá limpiarse de cuerpos extraños que pudieran afectar los trabajos. El terreno deberá compactarse, siempre y cuando no se altere la estructura de éste y se humedecerá la superficie de desplante para evitar pérdidas de agua durante el fraguado del concreto.

Para cimentaciones coladas en sitio, los espesores de plantillas y resistencias del concreto deberá efectuarse de acuerdo con lo que fije la especificación particular del proyecto.

Asimismo, de acuerdo con el tipo de cimentación a ejecutar, El Contratista, en todo momento deberá apegarse al tomo I de las Guías Técnicas de Construcción del Instituto.

6.2.14.	Muros de contención.

Los muros de contención exteriores construidos para dar estabilidad a desniveles del terreno, deberán diseñarse de tal forma que no rebasen los siguientes estados límite de falla: volteo, desplazamiento del muro, falla de la cimentación de este o del talud que lo soporta, o bien rotura estructural. Además, se revisarán los estados límite de servicio, como asentamiento, giro o deformación excesiva del muro. Los empujes se estimarán tomando en cuenta la flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de colocación de este. Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuado que limite el desarrollo de empujes superiores a los de diseño por efectos de presión del agua.

El proceso de ejecución de los muros de contención, en caso de requerirse, deberá realizarse conforme a lo que ordene el Instituto y en apego al PE autorizado.

6.2.15.	Estructuras.

Para cada uno de los casos se deberán construir los elementos de la estructura que a continuación se indican de manera enunciativa y no limitativa, de acuerdo con lo que establezca el PE Autorizado y/o lo que ordene el IMSS.

Se deberá procurar que los materiales utilizados cuenten con algún criterio de sustentabilidad como lo son: ser productos de procedencia regional (extraídos, procesados dentro de un radio de 800 km), tener algún porcentaje de contenido reciclado, que sea rápidamente renovable.

a.	 Estructuras.

Se entiende por estructuras de concreto construidas mediante un proceso de “Colado en sitio”, al conjunto de elementos estructurales, que, de acuerdo con lo indicado en el proyecto, se construyan empleando concreto hidráulico reforzado o estructuras de acero, conforme a lo indicado en el PE Autorizado y a las Guías Técnicas de Construcción.

En coordinación con el proyecto arquitectónico el proyecto estructural indicará, forma dimensiones, armado y las resistencias requeridas para el concreto y el acero de refuerzo y/o de estructuras de acero, de los diferentes elementos estructurales que integran la estructura.

El Contratista en los elementos estructurales que conforman la edificación deberá verificar plomos, alineamientos, niveles, dimensionales dentro de las tolerancias que establezcan el PE o las normas vigentes en la materia.

Los elementos estructurales que se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o biológicos que puedan hacer disminuir su resistencia, deben ser de material resistente a dichos efectos, o recubiertos con materiales o sustancias protectoras que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el proyecto.

b.	 Rampas y Escaleras

Es responsabilidad de cada licitante realizar todas las consideraciones necesarias en su proposición técnica-económica para el suministro, fabricación, instalación, pruebas, puesta en operación y capacitación de personal asignado por el IMSS para todos los elementos como son las rampas y escaleras, para garantizar el óptimo funcionamiento de la subestación.

Los trazos, dimensiones, pendientes, sistemas constructivos, materiales y acabados de las rampas y escaleras de acceso al Hospital, debe regirse en todo momento a lo establecido en el PE Autorizado por el IMSS y las Guías Técnicas de Construcción y Normas aplicables.

Para la instalación de elevadores u otros sistemas automatizados de transporte vertical, el Contratista se debe asegurar de seguir en todo momento las indicaciones de los fabricantes para la transportación, almacenamiento, montaje y pruebas de los equipos, garantizando el correcto funcionamiento a la entrega de estos para la puesta en marcha del Hospital.

Es responsabilidad del Contratista revisar e integrar desde el PE Autorizado, la información relativa a pendientes y longitudes de desarrollo de rampas, con el objetivo de apegarse a los parámetros establecidos en las normas que rigen las instalaciones para discapacitados (Norma ADA).

c.	Construcción de muros de tabique, block de concreto y panel de yeso o cemento.

Para los fines de este documento, se considerarán muros todos aquellos elementos arquitectónicos y/o estructurales construidos de forma vertical para delimitar espacios y/o transmitir cargas. En la construcción de muros se deben emplear los materiales especificados en el proyecto.

Para lo referente a refuerzos de concreto armado en los muros (como dalas, castillos y cerramientos), deben atenderse íntegramente a lo indicado en el PE Autorizado por el IMSS.

Las dimensiones, disposición de las piezas, juntas, tratamiento superficial y demás características de acabados en muros están determinadas por los planos y especificaciones del proyecto.

Para dar por terminada la construcción de los muros, se verificará que los alineamientos, posiciones, niveles, dimensiones, formas y acabados de los elementos estructurales cumplan con lo fijado en el proyecto y/o con las modificaciones y ajustes propuestos por el proyectista y avalados por el IMSS, para su registro en la bitácora correspondiente. Las tolerancias para los acabados, espesores, desplazamientos, desplomes y distancias estarán contenidas en las especificaciones correspondientes.

6.2.16.	Albañilería

a.	 Muros de tabique, block de concreto y panel de yeso o cemento.

Para los fines de este documento, se considerarán muros todos aquellos elementos arquitectónicos y/o estructurales construidos de forma vertical para delimitar espacios y/o transmitir cargas. En la construcción de muros se deben emplear los materiales especificados en el proyecto.

Las dimensiones, disposición de las piezas, juntas, tratamiento superficial y demás características de acabados en muros están determinadas por los planos y especificaciones del proyecto.

Para dar por terminada la construcción de los muros, se verificará que los alineamientos, posiciones, niveles, dimensiones, formas y acabados de los elementos estructurales cumplan con lo fijado en el proyecto y/o con las modificaciones y ajustes propuestos por el proyectista y avalados por el IMSS, para su registro en la bitácora correspondiente. Las tolerancias para los acabados, espesores, desplazamientos, desplomes y distancias estarán contenidas en las especificaciones correspondientes.

En su caso, los muros de fachada que vayan a recibir recubrimientos sujetos a estos deberán preverse los anclajes que a juicio del Instituto sean necesarios. Cuando el provecto estructural así lo señale, los refuerzos de concreto armado de los muros deberán anclarse a la estructura.

Cuando se utilice muros divisorios los rellenos deberán utilizarse juntas con os elementos estructurales considerando las zonas sísmicas o asísmicas. El material y el espesor de esta junta estarán dados por el proyecto y lo ordenado por el Instituto.

Todos los muros expuestos a humedades o salinidad deberán recibir el tratamiento de impermeabilización que en cada caso señale el Instituto.

b.	Castillos y cadenas.

Para lo referente a refuerzos de concreto armado en los muros (como dalas, castillos y cerramientos), deben atenderse íntegramente a lo indicado en el PE Autorizado por el IMSS.

La localización, espaciamiento, sección, armado, fatigas de trabajo, acabados y demás características de las cadenas y castillos, estarán dadas por el proyecto y/o por el Instituto

Deberán construirse cadenas de concreto sobre el coronamiento de cimientos de mampostería como desplante de muros, en remates horizontales o inclinados de bardas, en pretiles y muros que no vayan a estar ligados en su parte superior con elementos de la estructura y en cerramientos de puertas y ventanas.

c.	 Firmes.

Previamente a la iniciación del colado, deberá verificar que el terreno de desplante posea el grado de compactación indicado por el proyecto y/o por el Instituto. Cuando se especifique el empleo del acero deberá calzarse adecuadamente y colocar éste en la parte media del firme para que los esfuerzos por temperatura se absorban correctamente. Tanto el espesor del firme como la F'c del concreto empleado, serán fijados por el proyecto y/o por el Instituto. Sin embargo, la resistencia no será menor de 100 kg/cm2 y el espesor no será inferior a 8 cm.

d.	 Recubrimientos de mortero.

Por lo que se refiere a la ejecución de los recubrimientos de mortero, cuando se realicen sobre superficies de concreto, éstas deberán picarse previamente en el grado que fije el Instituto y empleando la herramienta que para cada caso se apruebe. La superficie por recubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos e irregularidades.

En cuanto al acabado superficial, se denominan repellados los recubrimientos de mortero emparejados a regla, finos y pulidos a los aplanados con acabado en su superficie.

Los aplanados impermeables, acústicos, protectores de radiaciones, aislantes térmicos, etc., se especificarán, en cada caso, por separado. Los aplanados o repellados hechos con mortero de cemento deberán curarse con agua, o cualquier otro procedimiento similar, durante un lapso mínimo de 3 días a partir de verificado el fraguado inicial. Los aplanados elaborados con cemento arena gravilla o grava se sujetarán a lo especificado en proyecto o indicado por el Instituto tanto en su acabado, espesor y refuerzo en su caso.

e. Impermeabilizaciones.

Los materiales que el Contratista emplee en las impermeabilizaciones deberán cumplir las normas de calidad que en cada caso fije el PE autorizado, y/u ordene el Instituto.

Los materiales deberán para su aplicación seleccionarse tomando en consideración las características climatológicas de la zona donde se lleve a efecto la construcción por impermeabilizar y deberán ser aprobados previamente por el Instituto. En cada caso el PE autorizado y/o Instituto indicarán el tipo de calidad de los materiales que se utilicen para la impermeabilización correspondiente.

6.2.17.	Consideraciones adicionales.

El Contratista debe contar con un laboratorio acreditado, conforme a lo contemplado en las especificaciones particulares y estos T.R, para el aseguramiento y control de calidad de materiales (aceros, concreto, compactaciones, calidad de suelos) y en general de todos y cada uno de los procesos que se detallaron anteriormente, de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o lo que ordene el IMSS.

6.2.18.	Carpintería, herrería y cancelería.

La colocación de elementos de carpintería, herrería y cancelería se ajustarán en todos los casos, a las especificaciones de dimensiones, acabados y sistemas de sujeción indicados en el PE Autorizado por el IMSS.

Previo a la fabricación y colocación de todos los elementos de herrería, carpintería o cancelería, El Contratista debe verificar en obra las dimensiones, espacios, escuadras y plomos de los elementos estructurales sobre los cuales se instalarán. De esta manera, todos los elementos se harán a la medida y con los ajustes que las condiciones requieran, salvo que en los planos se indique otra cosa.

En el caso de marcos y puertas de madera o metal, se seguirán en todo momento las indicaciones de dimensiones, acabados, colores, abatimientos y herrajes que marquen los planos del PE Autorizado por el IMSS. De haber discrepancias entre las dimensiones o ubicaciones de los claros construidos y los establecidos originalmente en el proyecto, producto de ajustes realizados durante la construcción, el Contratista debe contactar al Residente de Obra del IMSS a fin de que se giren las instrucciones necesarias para su modificación.

Toda la madera para usarse en elementos con vista será de primera calidad, a menos que los planos indiquen otra especificación y de madera con certificación FSC, en cuyo caso se debe presentar el número de cadena de custodia de la madera en mención.

Se deben fabricar y montar piezas muestra de cada tipo para su aprobación por parte de la Residencia de Obra del IMSS, siendo motivo de rechazo todas aquellas piezas que sean diferentes a las muestras aprobadas o que no cumplan con las especificaciones del proyecto; todo cambio de especificación debe ser aprobado previamente por el IMSS a través de la Residencia de Obra y asentado en bitácora.

Todos los perfiles metálicos deben apegarse a las especificaciones del proyecto en cuanto a materiales, secciones, calibres y tipo de perfil; los vidrios o cristales de ventanas y canceles deben cumplir con las especificaciones de espesor, color y, en su caso, dobles, templados o blindados. Serán motivo de rechazo por parte del IMSS las piezas fabricadas con perfiles o materiales fuera de especificaciones de proyecto, o con calibre y/o secciones distintas a las marcadas en los planos; las piezas mal soldadas o fuera de medida, piezas dañadas por golpes durante su colocación o almacenamiento durante el proceso de obra, o piezas parcial o totalmente sin la protección anticorrosiva especificada.

Los licitantes deben considerar en sus proposiciones, el diseño adecuado de aislamiento térmico y acústico en fachadas con cancelería de aluminio y vidrio, para la optimización del acondicionamiento ambiental y atenuación del ruido. (ej. cristales duo-vent).

En caso de especificarse cristales tintados se utilizarán los de color “Verde claro”.

Se especificarán en detalle los cristales emplomados y su aislamiento equivalente en milímetros de plomo en todas aquellas zonas en las que sean necesarios (salas de control de Rx, TAC).

6.2.19.	Acabados Arquitectónicos.

Todos los materiales deben ser preferentemente del “Catálogo de Productos y Proveedores de Materiales para la Construcción” del IMSS y del “Catálogo de Especificaciones Técnicas de materiales para la construcción”. Así mismo se entregan los Criterios Normativos de Acabados, como Anexo 3 de los presentes Términos, con base a éstos y a los de la región, debe considerar los acabados que garanticen: amplia durabilidad, bajo costo de mantenimiento de los materiales, en apego a los límites de compuestos orgánicos volátiles, de acuerdo con el tipo de obra y diseño que se emplee para la elaboración de su propuesta técnica. En caso de especificarse algún material no incluido en el catálogo se requerirá la autorización previa del IMSS.

a.	 Pisos.

Es responsabilidad del Contratista la verificación de la calidad de los materiales, quien a su vez debe entregar los certificados correspondientes a la Residencia de Obra del IMSS. En el caso de recubrimientos formados por placas o losetas, estas deberán ser de primera calidad, de color, tamaño, bordes, calidad y tonalidad uniforme, sin alabeos, irregularidades o fisuras.

Los materiales deberán cumplir con las especificaciones sobre contenidos de VOC de acuerdo con los estándares para cada tipo de acabado.

El Contratista se debe asegurar que los recubrimientos se coloquen según las líneas, niveles y despiece que marque el proyecto. Las tolerancias máximas para pendientes, desfases y desniveles serán las indicadas por el proyecto y normas aplicables. Antes de proceder a la instalación de los recubrimientos, deben colocarse las maestras necesarias para la fijación de niveles.

Para dar los acabados finales a los pisos, se pulirán y brillarán con los materiales y procedimientos que para cada caso señale el proyecto o sugiera el fabricante, protegiendo su brillo y limpieza durante el proceso de la obra.

b. Muros.

Antes de proceder a colocar los acabados en muros, se limpiarán los paños de éstos para dejarlos libres de polvo, materias extrañas, sobrantes de mezcla, rebabas de colado y materias sueltas. Es necesario que los elementos de concreto deban ser escarificados con cincel para asegurar la liga de los adhesivos, yesos o aplanados de mortero. Si existieran oquedades o partes de acero descubiertas por colados defectuosos, deben resanarse previamente con mortero cemento-arena y si en caso de requerirse y aprobarse con antelación por el IMSS, la aplicación de aditivos de línea.

Los tipos de acabado, procedimientos de colocación, especificaciones de marcas, colores y modelos, serán los establecidos en los planos correspondientes del PE Autorizado. El Contratista seguirá en todos los casos las especificaciones de recubrimientos y acabados marcados en el proyecto; de no ser posible por causas no imputables a él, informará de inmediato a la Residencia de Obra, para que gire las instrucciones necesarias a considerar, sustituciones o cambios.

En el caso de acabados que requieran procedimientos o sistemas de colocación o instalación específica, y que no estén contemplados en el PE, se seguirán las indicaciones que el fabricante establezca. Será responsabilidad del Contratista, verificar esta información con los fabricantes o proveedores y cumplir con los métodos y procedimientos determinados para ello.

El Contratista debe entregar al Instituto un dictamen de cumplimiento de la norma antes mencionada firmado por personal autorizado, para el funcionamiento de dichas Áreas.

c. 	Cielos falsos o plafones.

Se consideran cielos falsos o plafones, a las superficies de los techos o cubiertas suspendidas, es decir que no están en contacto directo con la estructura. La separación existente del cielo con los elementos estructurales podrá ser motivada por requerimientos estéticos o funcionales, pero en todos los casos, las dimensiones, configuraciones, materiales y acabados serán determinados por el PE autorizado por el IMSS.

El Contratista debe asegurar que, al momento de cerrar plafones, se realice una limpieza general para asegurar la calidad de los ambientes en los que quedan instalados.

El PE en todos los casos indicará el sistema de sujeción a losas de entrepiso, techos y elementos estructurales de concreto o acero por medio de colgantes o de estructuras ligeras fijadas al propio sistema de entrepisos o techado. Sin embargo, es responsabilidad del Contratista garantizar que la estructura de sujeción de los cielos falsos sea estable. Se asegurará de que los materiales empleados sean galvanizados o tratados con anticorrosivos para evitar la intemperización de estos.

En los lugares indicados por el PE y/o el IMSS, se dejarán las preparaciones necesarias para registros, salidas de energía eléctrica, lámparas o cualquier otra instalación.

El acabado final se ejecutará siguiendo las formas, líneas y niveles del PE. Al terminar su aplicación, se removerán todos los residuos del material depositados sobre los muros, ventanas o pisos cuando éstos todavía se conserven frescos a fin de facilitar la limpieza.

d.	 Pintura.

Sobre las áreas indicadas en los planos de acabados y siguiendo las especificaciones marcadas en los mismos, se aplicarán los recubrimientos de pintura respetando las especificaciones, código de colores del PE y muestras aprobadas por el IMSS.

Los materiales que se empleen deben ser de primera calidad aprobada por el IMSS, respetando las marcas y especificaciones establecidas en el PE Autorizado. Las pinturas se aplicarán apegándose estrictamente a las indicaciones del fabricante.

En ningún caso se aceptará que tengan contenido de plomo, cadmio ni cobre. Y se deberán respetar los niveles máximos de VOC de acuerdo con los estándares aplicables.

Fachadas y Envolventes: Los elementos prefabricados deberán cumplir con criterios de aislamiento térmico, acústico, durabilidad y resistencia al viento, respetando el diseño estético definido.

Obras exteriores: Andadores, rampas, plazas, patios, estacionamientos, áreas ajardinadas, banquetas y andenes de carga/descarga, construidos según la secuencia de tramos, sin considerarse “superficies adicionales”.

Instalaciones:

•	Hidráulicas conforme a los estudios de factibilidad y PE aprobado.

•	Eléctricas y telecomunicaciones según normativa aplicable y PE, incluyendo acometidas y tableros de control.

•	Mecánicas (aire acondicionado, ventilación, equipos electromecánicos) con eficiencia energética y compatibilidad con la estructura modular.

6.2.20.	Instalaciones Hidráulicas

El tipo, procedimiento y número de pruebas para tuberías, debe ajustarse a lo establecido en las especificaciones y normas aplicables. No se aceptarán instalaciones que no cumplan con este señalamiento, por lo que el Contratista debe tener especial atención en efectuar todas las pruebas y reparaciones en las instalaciones colocadas de manera que no interfieran con el proceso constructivo de otros elementos de la UMAE, tales como firmes, muros, losas y sus respectivos acabados.

Todo trabajo rechazado producto de una mala planeación en este sentido, se considerará imputable al Contratista y no será considerado para pago.

Será responsabilidad del Contratista, que todos los materiales instalados cumplan con las especificaciones de calibre, calidad, espesor, marca, considerados en el PE Autorizado por el IMSS. Asimismo, se deberá verificar que, en todos los casos, se coloquen los elementos de conexión correspondientes en los cruces o cambios de dirección de las instalaciones, como codos, coples, tees, cruces, tuercas unión. No se permitirá el empleo de materiales usados o de mala calidad en las instalaciones.

Previo a la colocación de las instalaciones hidráulicas y/o sanitarias, el Contratista verificará que los niveles, trazos, despiece, longitudes y dimensiones de las líneas, correspondan a las indicadas en el PE. De presentarse variaciones derivadas de los ajustes al PE durante la construcción, informará a la Residencia de Obra del IMSS para obtener la autorización de la modificación en trazo o nivel. No se aceptarán instalaciones que presenten descargas o desagües que no cumplan con los niveles especificados en los planos autorizados y no estén asentadas en bitácora por la Residencia de Obra del IMSS, de igual manera serán rechazadas aquellas tuberías que no cumplan con las pendientes mínimas necesarias, así como bajadas de aguas negras o salidas de ventilación desplomadas o mal ubicadas.

6.2.21.	Instalaciones eléctricas, alumbrado y contactos.

Para los fines de este capítulo, se definirá como instalaciones eléctricas al sistema que tiene como función el suministro y control de energía en baja tensión de fuerza y alumbrado, para el funcionamiento y operación de la Subestación. Los trabajos relativos al equipamiento de la subestación para el suministro, distribución y control de energía en media y alta tensión, así como los bancos de baterías, soporte UPS, sistema de tierras, transformadores y demás equipos relacionados, se incluirán en el alcance de la obra electromecánica, la cual se describe en el apartado de este documento correspondiente a esa especialidad.

En el alcance de este apartado, el Contratista debe incluir todo lo necesario para dotar de energía a la subestación, incluyendo cualquier apoyo que requiera la Residencia de Obra.

La instalación del sistema eléctrico se ejecutará según el PE autorizado por el IMSS, siendo obligación del Contratista la responsabilidad técnica del mismo, así como las memorias de cálculo correspondientes.

El tipo, procedimiento y número de pruebas para las instalaciones eléctricas deberá ajustarse a lo establecido en las especificaciones y normas aplicables. No se aceptarán instalaciones que no cumplan con todas pruebas establecidas en las normas del proyecto, o que se hayan ejecutado usando materiales fuera de especificaciones de calibre, calidad, marca.

6.2.22.	Guías táctiles y señalamientos.

Adicionalmente, se deberán señalar los anuncios de las áreas restringidas para el público, como las zonas donde estarán ubicados los equipos eléctricos.

La instalación de los elementos de señalización se regirá, en todos los casos, a las especificaciones de dimensiones, acabados y sistemas de sujeción marcados en los planos del PE Autorizado por el IMSS y en las normas aplicables.

Los señalamientos deben cumplir con las normas y estándares Internacionales, por lo que el Contratista garantizará que los elementos se apeguen completamente a lo establecido en los planos del proyecto. Antes de entregar el paquete de señalamientos para su instalación, el Contratista debe verificar en obra las dimensiones, espacios y plomos de los elementos estructurales sobre los cuales se instalarán. El Contratista debe fabricar y colocar una muestra para la aprobación del Residente de Obra del IMSS. Los colores de los símbolos, líneas y fondo de los anuncios deben corresponder exactamente a lo establecido en el PE Autorizado y a la Imagen Institucional establecida en las normas.

Las estructuras de los gabinetes de señalamiento, letreros y módulos de información deben ejecutarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto en cuanto a materiales, secciones, calibres y tipo de perfil; los frentes deben cumplir con las especificaciones de calibre, color y acabado. Serán motivo de rechazo por parte del IMSS las piezas fabricadas con perfiles o materiales fuera de especificaciones de proyecto, o con calibre y/o secciones distintas a las indicadas en los planos; las piezas mal soldadas o fuera de medida, piezas dañadas por golpes durante su colocación o almacenamiento durante el proceso de obra.

6.2.23.	Señalamiento

En el PE autorizado, se deben detallar los señalamientos indicativos, conductivos, informativos, restrictivos y educativos para los usuarios y empleados de la Unidad Médica, así como para las personas con capacidades diferentes que requieren este tipo de señalamientos especiales. Adicionalmente, se deberán señalar los anuncios de las áreas restringidas para el público, como las zonas donde estarán ubicados los equipos eléctricos.

La instalación de los elementos de señalización se regirá, en todos los casos, a las especificaciones de dimensiones, acabados y sistemas de sujeción marcados en los planos del PE Autorizado por el IMSS y en las normas aplicables.

Los señalamientos deben cumplir con las normas y estándares Internacionales, por lo que el Contratista garantizará que los elementos se apeguen completamente a lo establecido en los planos del proyecto. Antes de entregar el paquete de señalamientos para su instalación, el Contratista debe verificar en obra las dimensiones, espacios y plomos de los elementos estructurales sobre los cuales se instalarán. El Contratista debe fabricar y colocar una muestra para la aprobación del Residente de Obra del IMSS. Los colores de los símbolos, líneas y fondo de los anuncios deben corresponder exactamente a lo establecido en el PE autorizado y a la Imagen Institucional establecida en las normas.

Las estructuras de los gabinetes de señalamiento, letreros y módulos de información deben ejecutarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto en cuanto a materiales, secciones, calibres y tipo de perfil; los frentes deben cumplir con las especificaciones de calibre, color y acabado. Serán motivo de rechazo por parte del IMSS las piezas fabricadas con perfiles o materiales fuera de especificaciones de proyecto, o con calibre y/o sección distinta a las indicadas en los planos; las piezas mal soldadas o fuera de medida, piezas dañadas por golpes durante su colocación o almacenamiento durante el proceso de obra.

6.2.24.	Adecuaciones viales y señalamiento provisional.

El Contratista debe en todo momento acatar las indicaciones del Residente de Obra del IMSS relativas a garantizar la seguridad de trabajadores, visitantes y vehículos, atendiendo de manera inmediata cualquier situación de riesgo o conflicto que llegase a ocurrir derivada de los trabajos de construcción. Para ello, colocará de manera oportuna las señales necesarias para hacer de conocimiento público los límites de las áreas de trabajo y los riesgos que éstas representan.

El señalamiento vertical informativo y de protección, se debe colocar de acuerdo con lo establecido en el PE Autorizado y a los lineamientos de Imagen Institucional descrita en las especificaciones particulares respectivas y conforme a lo dispuesto por el IMSS. Todos los señalamientos indicativos, conductivos, informativos, restrictivos y educativos, deben cumplir con las dimensiones, alturas y acabados autorizados por las dependencias correspondientes.

El Contratista debe considerar dentro de su análisis de costos la fabricación o renta de letreros, los cuales deben permanecer instalados las veinticuatro horas del día durante el tiempo que perdure la obra.

- Obra Electromecánica.

Todas las obras que se relacionan en el siguiente aparatado, deben ejecutarse de acuerdo con el PE Autorizado y/o lo que ordene el IMSS, siguiendo los lineamientos que en términos generales apliquen.

En general se describen a continuación las partidas principales de Obra Electromecánica:

- Subestaciones eléctricas.

- Acometidas eléctricas.

- Tableros eléctricos.

- Sistemas de alumbrado y receptáculos.

- Sistemas de Fuerza.

- Sistemas de tierras.

- Pararrayos.

- Sistema de Detección de Incendio.

- Equipamiento.

El Contratista se debe coordinar con la Residencia de Obra, para proporcionar el acceso de mobiliario por el IMSS. Se tendrán en cuenta que el arribo de dichos bienes, en función del avance de la obra.

Así mismo, debe facilitar el acceso a los proveedores para la revisión y cualquier otra previa a criterio del IMSS.

Una vez estos equipos se encuentren en la obra, el Contratista debe garantizar el funcionamiento de las instalaciones necesarias, así como la seguridad e integridad de los equipos hasta la finalización de las obras.

Debe considerar en su proposición, los costos correspondientes al resguardo, almacenaje, traslado, movimiento e instalación del equipo asociado a obra suministrado por el IMSS. Para el equipo Médico, el resguardo, almacenaje, traslado desde la zona de descarga en la obra, hasta la zona o local de destino, así como el acomodo y limpieza, de éstos, según instrucciones del IMSS y en concordancia con los “Planos de ruta de arrastre” previstos en el proyecto de Equipamiento.

Pruebas y Puesta en Marcha: Cada tramo y la obra completa deberán pasar pruebas funcionales de instalaciones, equipos y sistemas, dejando el inmueble totalmente operativo.

Control de Calidad y Documentación: Documentar cada etapa con informes, registros fotográficos y planos actualizados, entregados al IMSS para su revisión y autorización antes de continuar con el siguiente tramo.

- Parte de los servicios que se podrán subcontratar

- Pruebas de laboratorio de concreto, acero, soldadura (ultrasonido), terracerías.

- Especificaciones Generales de Construcción, basadas en las Guías Técnicas de Construcción.

El Contratista debe apegarse y dar cumplimiento a lo especificado en las Guías Técnicas de Construcción del IMSS.

6.2.29.	Especificaciones Particulares de Construcción.

El Contratista debe apegarse a la forma, parámetros y condiciones que se establezcan en estos T.R., así como en el contrato que se celebre para la ejecución de los trabajos de la subestación y está obligado a llevarlos a cabo con estricto cumplimiento a la información contenida en el PE Autorizado por el IMSS.

El Contratista adquiere el compromiso de:

a.	Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos y en la realización de todas y cada una de las actividades, se efectúen de conformidad con las especificaciones particulares y calidad establecidas, con estricto apego al PE Autorizado por el IMSS y al contrato pactado.

b.	La resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y los planos constructivos registrados, y deben satisfacer las Normas del IMSS las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas.

c.	Los materiales de construcción deberá almacenarlos en la obra de tal manera que se evite su deterioro y la intrusión de materiales extraños que afecten las propiedades y características de estos, en caso de omisión, el Contratista estará obligado a su reposición, mismos que será verificado por la Residencia del IMSS.

d.	Sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como las instrucciones que al efecto señale el IMSS.

e.	Asumir los riesgos de conservación de los trabajos ejecutados, hasta el momento de su entrega al IMSS.

f.	Participar en las actividades requeridas por el IMSS para el cumplimiento del contrato.

Lo indicado en el presente capítulo es de carácter enunciativo más no limitativo, lo no previsto en éste, debe regirse por las Guías Técnicas de Construcción del IMSS, Procedimiento de Construcción propuesto y en las especificaciones.

- FORMA DE PAGO, ANTICIPO, RETENCIONES Y PENALIZACIONES ECONOMICA.

Los trabajos, serán contratados bajo la condición de pago a “Precio Alzado” en el que el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al licitante que resulte adjudicado será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, con base en lo determinado en la cédula de avance y pagos programados, mismos que serán pagados mediante la formulación de la o las estimaciones mensuales conforme al catálogo correspondiente.

Todos los materiales, papelería, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo que se requieran para ejecutar los trabajos del trámite, traslados al sitio de los trabajos, oficinas de la autoridad reguladora y en su caso a las oficinas del Instituto, deberá considerarlo en su propuesta económica (indirectos).

Para la ejecución de los trabajos bajo la modalidad de Proyecto Integral, se otorgará un anticipo del 30%, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

La cuantía de la penalización y el porcentaje de retención a estipular será la siguiente:

| RETENCIONES Y PENALIZACIONES ECONÓMICAS DEFINITIVAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Importe contratado | Retención por periodo de pago único, semanal, quincenal o mensual, según sea determinado de acuerdo con el numeral 5.40 de los POBALINES. | Penalizaciones económicas definitivas por cada día de atraso. |
| Más de 200 millones de pesos. | 3.0% | 1 al millar |
| Más de 100 millones y hasta 200 millones de pesos. | 5.0% | 2 al millar |
| Más de 50 millones y hasta 100 millones de pesos. | 7.0% | 3 al millar |
| Más de 30 millones y hasta 50 millones de pesos. | 9.0% | 4 al millar |
| De 30 millones de pesos o menos. | 11.0% | 5 al millar |

- PRODUCTO ESPERADO

Expediente Administrativo de Obra

Deberá llevar a cabo la integración, revisión y validación del expediente único de obra el cual estará conformado técnica y administrativamente por la totalidad de los contratos que se relacionan con la ejecución de la obra (Obra, DRO, UVIE y Supervisión) y remitirse de manera individual y organizada a través de cajas rotuladas, indicando número consecutivo, ubicación, nombre de la empresa y número de contrato correspondiente; deberá  entregarse en legajos de 5 cm de ancho, debidamente identificados, foliados, cosidos a dos orificios (hilaza de algodón de 2 pulgadas y agujas o ganchos de crochet de 3mm), con su respectiva caratula, incorporando separadores por tema conforme a la Tabla 1, los cuales son enunciativos mas no limitativos y que como mínimo son los que deberán integrar el expediente único de obra, así mismo deberá venir acompañado un respaldo digital de la documentación escaneada e indexada en medios electrónicos (USB, CD, DVD), manteniendo relación con la documentación física presentada, esto para efectos de control, verificación, archivo, seguimiento administrativo, atención de auditorías y de conformidad con el cumplimiento normativo, los principios y control documental, transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas previstos en la normatividad aplicable en materia de obra pública, fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación, así como requerimiento archivístico y control administrativo interno del IMSS.

Durante la ejecución de los trabajos la Supervisión será responsable de documentar e integrar en el "Expediente Administrativo de la Obra" la memoria documental desde la concepción del proyecto hasta su cierre, el cual contendrá al menos la documentación relacionada en la Tabla 1.

| TABLA 1 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA |  |
| --- | --- |
|  | Licencias y permisos |
|  | Contrato de obra con anexos |
|  | Fianza y endosos de garantía de cumplimiento y/o anticipo |
|  | Designación del residente de obra |
|  | Designación del superintendente |
|  | Acta entrega recepción del inmueble donde se ejecutará la obra |
|  | Listado de insumos (materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción) |
|  | Planos de anteproyecto (oficios y planos) |
|  | Planos de proyecto ejecutivo autorizado (oficios y planos) |
|  | Memorias técnico-descriptivas y de cálculo del proyecto ejecutivo (arquitectónica, estructural, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, voz y datos, sistema contra incendio, etc.) |
|  | Programas de ejecución general de los trabajos (de contrato, convenios, suspensiones) en archivos Excel y PDF con firmas |
|  | Programas de utilización de materiales y equipo de instalación permanente de la obra, calendarizados y cuantificados (archivos en Excel y PDF con firmas) |
|  | Programas de utilización de maquinaria y equipo de construcción durante la obra o servicio (de contrato, convenios, suspensiones) en archivos Excel y PDF con firmas |
|  | Programas de materiales e insumos (de contrato, convenios, suspensiones) en archivos Excel y PDF con firmas |
|  | Programas de utilización del personal técnico y administrativo (de contrato, convenios, suspensiones) en archivos Excel y PDF con firmas |
|  | Catálogo de conceptos de obra, propuesto por el contratista |
|  | Bitácora electrónica y seguimiento a Obra Pública (BESOP), antes BEOP |
|  | Minutas de trabajo |
|  | Comunicados de incumplimiento al contratista, terminación anticipada o rescisión |
|  | Documentación de terminación anticipada o rescisión, notificación del inicio del procedimiento, resolución, notificación de la resolución |
|  | Acta circunstanciada de suspensión de obra |
|  | Estimaciones |
|  | Cédulas de avance físico financiero semanales y mensuales con fotografías, gráficas, etc. |
|  | Presupuestos de conceptos no contemplados en el catálogo de contrato (extraordinarios autorizados) presupuesto N° 1, 2, 3… |
|  | Solicitud de autorización de ajuste de costos |
|  | Estudio del análisis de ajuste de costos |
|  | Solicitud de análisis del costo indirecto |
|  | Estudio del análisis del costo indirecto |
|  | Solicitud de análisis del costo de financiamiento |
|  | Estudio del análisis del costo de financiamiento |
|  | Actas administrativas y/o circunstanciadas según el caso |
|  | Correspondencia de entrada |
|  | Correspondencia de salida |
|  | Cédulas de seguridad e higiene con firmas del DRO |
|  | Documentos solicitando cambios, complementación o especificaciones a la división de análisis y revisión de proyectos |
|  | Modelado BIM reportes e interferencias |
|  | Planos, boletines, croquis, estudios de costo beneficio, autorizados por la división de análisis y revisión de proyectos |
|  | Autorización escrita de la división de análisis y revisión de proyectos de cambios, complementación o especificaciones al proyecto |
|  | Planos actualizados “As-Built” (número de referencia, título del plano y número de modificación) |
|  | Pago de conexión de servicios |
|  | Constancia de realización de capacitación al personal de los equipos suministrados |
|  | Manuales e instructivos de operación de los equipos instalados y suministrados en la obra |
|  | Garantías de los equipos instalados y suministrados en la obra |
|  | Documentación que compruebe la debida operación de los equipos (protocolo de pruebas) |
|  | Oficio de solicitud de estado presupuestal, validado por la división de trámite de erogaciones (finanzas) |
|  | Estado presupuestal, validado por la división de trámite de erogaciones (finanzas) |
|  | Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato de obra o servicios |
|  | Aviso de terminación de los trabajos por parte de la contratista, realizado por BESOP y/u oficio (con firma de recibido del residente de obra) |
|  | Entrega del expediente único de obra por parte del residente |
|  | Acta de recepción física de los trabajos (con anexos) |
|  | Fianza de vicios ocultos |
|  | Acta de entrega recepción de la residencia de obra al área operativa (conservación) con anexos. |
|  | Documento en el que se haga constar el finiquito del contrato de obra (con anexos). |
|  | Oficio de orden de auditoría. |
|  | Documentos de solicitud de información por parte de los órganos fiscalizadores (ASF, SFP, OIC). |
|  | Documentos de entrega de información. |
|  | Cedulas de observaciones realizadas al contrato de obra. |
|  | Documentos de seguimiento y atención a las observaciones realizadas al contrato de obra. |
|  | Documento que haga constar la solvencia de la auditoria relativa al contrato de obra. |
|  | Entre otros. |

- TABULADORES DE SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES

En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo XVIII del Art. 31 de la Ley, se les indica a los participantes que podrán considerar los tabuladores publicados por las cámaras industriales y colegios de profesionales, mismos que servirán de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico que realizará los trabajos, de conformidad con lo establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

- DISPOSICIONES NORMATIVAS

- Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

- NOM-007-ENER-2014.- Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

- NOM-008-ENER-2001.- Eficiencia energética en edificaciones envolvente de edificios no residenciales.

- NOM-009-ENER-2014.- Eficiencia energética en aislamientos térmicos.

- NOM-009-SSPC-2015.- Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta.

- NOM-018-ENER-2011.- Aislantes Térmicos para edificaciones –características, y métodos de prueba.

- NOM-008-SCFI-2002.- Sistema General de Unidades de Medida.

- NOM-001-SEDE-VIGENTE. - Instalaciones eléctricas (utilización).

- NOM-003-SSPC-2015.- Señales y Avisos para Protección Civil. -Colores formas y símbolos a utilizar.

- NOM-052-SEMARNAT-2005.- Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

- NOM-059-SEMARNAT-2010.- Protección ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres - categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo.

- NOM-127-SSA1-2021.- Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.

- NOM-015-SSA3-2012.- Para la atención integral a personas con discapacidad.

- NOM-002-STPS-2010.- Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección contra Incendios en los Centros de Trabajo.

- NOM-026-STPS-2008.- Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías.

- NOM-100-STPS-1994.- Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida –especificaciones-.

- NOM-101-STPS-1994.- Seguridad extintores a base de espuma química.

- NOM-102-STPS-1994.- Seguridad – Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono – Parte 1: Recipientes.

- NOM-103-STPS-1994.- Seguridad – Extintores contra incendio a base de agua con presión contenida.

- NOM-032-SSA3-2010.- Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Normas Mexicanas (NMX).

- NMX-C-126-ONNCCE-2010. “Industria de la Construcción-Materiales Termoaislantes en forma de bloque o placa-Densidad-Determinación”. Densidad Húmeda y Densidad Seca.

- NMX-C-155-ONNCCE-2014. Correlación de la resistencia a la compresión en cubos y cilindros.

- NMX-C-228-ONNCCE-2013 “Industria de la Construcción - Materiales Termoaislantes - Determinación de la Adsorción de Humedad y Absorción de Agua.” Adsorción de humedad.

- NMX-C-181-ONNCE-2010 “Industria de la Construcción-Materiales Termoaislantes-Transmisión térmica en estado estacionario-Método de Prueba”. Resistencia Térmica.

- NMX-C-307-1-ONNCCE-2016 “Industria de la Construcción-Edificaciones-Resistencia al Fuego de Elementos y Componentes- Especificaciones y Métodos de Ensayo-Parte 1: Elementos Estructurales”

- NMX-C-404-2012.- Industria de la Construcción –Bloques, Tabiques ó ladrillos y tabicones para uso estructural –especificaciones y métodos de pruebas.

- NMX-C-423-ONNCCE-2019.- Industria de la Construcción –pinturas– pinturas látex (antes pinturas vinílicas) -especificaciones y métodos de prueba.

- NMX-AA-164-SCFI-2013.-Edificacion Sustentable-Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos.

- NMX-I-248-NYCE-2008.- Telecomunicaciones –cableado- cableado estructurado genérico –cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales, edificaciones y métodos de prueba.

- NMX-ES-001-NORMEX-2005.- Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua.

Normas y Lineamientos Internacionales.

Se tomarán en cuenta, solo como complemento a la Reglamentación Nacional vigente o en los casos especiales en los que no existe Reglamentación Nacional.

- American Concrete Institute (ACI).

- American Institute of Steel Construction (AISC).

- American Society for Testing and Materials (ASTM).

- American Welding Society (AWS) Code.

- ANSI. - American National Standard Institute (instituto nacional norteamericano de estándares).

- ANSI C2-1981.- Código nacional de seguridad eléctrica.

- ANSI/UL 263.- Fire Resistance Ratings.

- ANSI/UL 797.- Tubería Metálica Eléctrica.

- ASHRAE.- American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers (90.1-2010, 62.1-2010, 170-2008, 55-2010, Guideline 2010).

- EIA/TIA-Electronic Industries Association / Telecomunications Industry Association.-(Asociación de Industrias Electrónicas /Asociación de Industrias de Telecomunicaciones).

- ANSI/TIA/EIA-568-B.- Cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales.

- ANSI/TIA/EIA-568-B1.- Requerimientos generales.

- ANSI/TIA/EIA-568-B2.- Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado.

- ANSI/TIA/EIA-568-B3.- Componentes de cableado, fibra óptica.

- ANSI/TIA-569-D.- Norma de cableado estructurado.

- ANSI/TIA/EIA-606.- Norma de Administración para la infraestructura de Telecomunicación de Edificios.

- FCC.- Federal Comunications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones).

- IEEE.- Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).

- ISO.- International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización).

- ISO/ IEC DIS 11801.

- NEC.- Código Eléctrico Nacional.

- NEMA.- National Electrical Manufactures Association.

- NEMA VE1-2009.- Metal cable tray systems (Estandarización de portacables).

- NFPA70.- National Electric Code.

- NFPA90A-2018.- Instalación de Sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado.

- NFPA90B-2018.- Instalación de Calefacción de Aire Caliente y Aire Acondicionado.

- NFPA 72 (Alarma de incendios) Requiere detectores automáticos, alarmas audibles y visuales en zonas infantiles.

- NFPA 101 (Life Safety Code Especifica requisitos de construcción segura, salidas de emergencia y protección contra incendios.

- ISO 7240 (Sistemas de detección de incendio) Regula la calidad y funcionamiento de los equipos de alarma y detección.

- Reglas y Regulaciones de la COFETEL- Parte 68.

- UIT.- Unión Internacional de Telecomunicaciones.

- UL.- Underwriters Laboratories (laboratorios de Certificación).

- UL 497.- Equipos de Conexión a Tierra y Unión de Tierras.

Estándares y Reglamentos

- Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México y su Reglamento ó su equivalente de acuerdo con la legislación de la localidad.

- Manual de Diseño de Obras Civiles de la C.F.E.

- Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables emitidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

- NRF-022-PEMEX-2008.- Norma de Referencia para Redes de Cableado Estructurado.

- Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, D.F., 29 de enero de 2004. Reimpresión 2009 o la que se encuentre vigente).

- Reglamento de Construcciones de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas o supletoriamente el del D.F.

- Reglamento de la Ley de Protección Civil de la localidad y sus Normas Técnicas complementarias respectivas o supletoriamente de la CDMX

- Ley de Edificaciones del Estado de Baja California y su reglamento.

- Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LEYES Y REGLAMENTOS

- Ley de Aguas Nacionales.

- Ley de Aguas de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas o supletoriamente.

- Ley Ambiental de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas o supletoriamente.

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Ley de Aguas del Distrito Federal (Gaceta del 27 de mayo 2003 o la que se encuentre vigente).

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

- Ley General de Salud.

- Leyes Estatales y Reglamentos Estatales y Municipales Aplicables.

- Reglamento de la Comisión Interinstitucional de Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS DEL IMSS.

Normas de Proyecto de Arquitectura

- Tomo I.- Funcionamiento de Unidades Médicas.

- Tomo II.- Consulta Externa, Hospitalización, Medicina Física y Rehabilitación.

- Tomo III.- Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.

- Tomo IV.- Gobierno, Paramédicos y Servicios Generales.

- Tomo VII.- Normas Bioclimáticas.

- Tomo VIII.- Diseño Urbano.

- Instructivo Básico para la Elaboración del Proyecto de Arquitectura.

Criterios de Proyecto de Arquitectura.

- 1130-018-002.- Señalización de Unidades Médicas. 2006. Actualización Permanente.

- 1130-018-003.- Imagen Institucional. 2006 actualización Permanente.

- 1130-018-004.- Servicio de Medicina Preventiva en Hospitales. 2005. Actualización Permanente.

- 1130-018-005.- Accesibilidad de Personas con Discapacidad. 2009. Actualización Permanente.

- 1130-018-006.- Servicios de la Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios. 2009. Actualización Permanente.

- 1130-018-011.-Depósitos Transitorios para Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 2005 actualización Permanente.

Normas de Diseño de Ingeniería Electromecánica

- ND-01-IMSS-AA-97.- Ingeniería de Aire Acondicionado.

- ND-01-IMSS-HSE-1997.- Instalaciones Hidráulica, Sanitaria y Especiales.

- ND-01-IMSS-IE-97.- Ingeniería Eléctrica.

- ND-01-IMSS-IT-99.- Instalaciones en Telecomunicaciones.

- Normas de Ingeniería de Diseño. -Locales Especiales.

Normas de Diseño de Ingeniería Civil

- Estructuras.

- Mecánica de suelos.

- Obras Exteriores.

- Tratamiento de Aguas.

Normas de Proyecto de Ingeniería

- Infraestructura de Servicios.

Guías Técnicas de Construcción

- Tomo 1.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales Obra Civil.

- Tomo 2.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales. Instalaciones Eléctricas Telefonía y Sonido.

- Tomo 3.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Especiales.

- Tomo 4.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales Instalaciones de Aire Acondicionado.

Catálogos de Especificaciones Técnicas

- 1130-008-001.- Catálogo de Especificaciones Técnicas Generales de Equipo Electromecánico. 2011 actualización Permanente.

- 1130-003-011.- Procedimiento para el Equipamiento de Obras Nuevas, Ampliaciones y/o Remodelaciones.

- 1130-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. 2009. Actualización Permanente. Grupo 511 Mobiliario Administrativo.

- 1130-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. 2009. Actualización Permanente. Grupo 513 Mobiliario Médico.

- 1130-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. 2009. Actualización Permanente. Grupo 515 Mobiliario de Laboratorio.

- 1130-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. 2009. Actualización Permanente. Grupo 517 Mobiliario para Nutrición y Dietética (Cocina y Comedor).

- 1130-008-002- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. 2009. Noviembre. Actualización Permanente. Grupo 519 Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavanderías y Auditorios.

- Certificados de Equipo Electromecánico. 2011. Actualización Permanente.

(*) Las Leyes, Normas, Procedimientos, Catálogos o Lineamientos enlistados en este Numeral, son de referencia y solo deberán aplicarse en el desarrollo de los servicios los que garanticen la correcta ejecución de la obra; en caso de existir otro tipo de normatividad aplicable y que no se haya señalado, deberá contemplarla, previo aviso al Instituto.

- DOCUMENTALES QUE ENTREGA EL INSTITUTO (ARCHIVOS ELECTRÓNICOS).

- Guías Técnicas de Construcción.

  - Tomo 1.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales Obra Civil.

  - Tomo 2.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales. Instalaciones Eléctricas Telefonía y Sonido.

  - Tomo 3.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Especiales.

  - Tomo 4.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales Instalaciones de Aire Acondicionado.

- Catálogos de Especificaciones Técnicas y Guías Técnicas.

  - 1CHB-008-001.- Catálogo de Especificaciones Técnicas Generales de Equipo Electromecánico. Actualización Permanente.

  - 1CHB-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Actualización Permanente. Grupo 511 Mobiliario Administrativo.

  - 1CHB-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Actualización Permanente. Grupo 513 Mobiliario Médico.

  - 1CHB-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Actualización Permanente. Grupo 515 Mobiliario de Laboratorio.

  - 1CHB-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Actualización Permanente. Grupo 519 Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavanderías y Auditorios.

  - 1CHB-008-003.- Catálogo de Especificaciones Técnicas Generales de: Materiales para la Construcción. Actualización Permanente.

- CONFIDENCIALIDAD

Los trabajos que se deriven de los presentes Términos de Referencia serán propiedad del IMSS, por lo tanto, el contratista se obliga a no publicarlos bajo ningún medio, incluyendo la reprografía, el tratamiento informático y conferencias, entre otros, sin la autorización expresa y por escrito del IMSS.

| Elaboró |  | Verificó |
| --- | --- | --- |
| Ing. José Edgar Elizalde Velázquez Titular de la Subjefatura de División de Control y Seguimiento de Obra Pública Zona Norte |  | Ing. Jorge Ernesto Castro Torres Titular de la División de Supervisión de Obra Pública |

| Coordinó y Vo. Bo. |  | Validó y Autorizó |
| --- | --- | --- |
| Arq. María Concepción Mendoza Espinoza Titular de la Coordinación Técnica de Construcción |  | Ing. Arq. Alfredo Avelino Palacio Albor Titular de la Coordinación de Construcción de Infraestructura |